## 1.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南通文峰塔消防系统 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
火灾报警系统
1 | 030904012001 | 联动型火灾报警控制器 | （1）容量不少于16回路，每回路满载不少于250点；（2）主电电源AC220V，电压范围AC187~242V（3）备电电源12V/24Ah含2节密封铅酸电池；（4）模块之间电源隔离，抗干扰性能更强，系统性能稳定；（5）模块化设计，可灵活配置电源盘、总线操作盘、直接控制盘、消防广播系统、消防电话系统网络化设计，RJ45网口数据直达平台；（6）可靠性设计，系统具备自诊断、自纠错、自恢复等功能，保障系统运行可靠性接口丰富，集成CAN、RS485、RJ45以及USB等多种接口；（7）支持故障检测、环境曲线、回路状态等功能，提高系统管理能力配套强大的现场编程工具，支持参数信息和联动关系的远程配置；（8）立柜式。 编码器、软件等成套 按图纸及规范要求配置 含调试及试运行 | 套 | 2
2 | 080903017001 | LCD型火灾显示盘 | （1）可实现本回路、跨回路、跨机报警； （2）连接方式：二总线，无极性； （3）可自动识别报警设备类型，便于调试； （4）通讯距离≥1500m，每个报警总线回路可带载≥15台； （5）具有声光报警功能； （6）具有中文液晶显示屏，显示报警发生的时间、报警设备的编码、设备类型以及设备的注释信息，可循环显示最多999条报警信息； | 台 | 4
3 | 030904001001 | 点型智能光电感烟火灾探测器 | （1）报警电流≤400uA；指示灯：不少于1个； （2）保护面积：60~80m²； （3）编码参数：≥200； （4）监视电流≤200uA； （5）额定工作电压：DC24V（DC18V～DC28V）； （6）线制：无极性两总线，包含安装底座； （7）执行标准：GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》； 含底座 | 个 | 66
4 | 030904001002 | 点型智能光电感温火灾探测器 | （1）报警电流≤400uA；指示灯：不少于1个； （2）保护面积：60~80m²； （3）编码参数：≥200； （4）监视电流≤200uA； （5）额定工作电压：DC24V（DC18V～DC28V）； （6）线制：无极性两总线，包含安装底座； （7）执行标准：GB4715-2005《点型感温火灾探测器》； 含底座 | 个 | 1
5 | 030904008001 | 输入输出模块 | （1）内置高性能超低功耗微处理器，运算速度快，性能可靠； （2）指示灯：包含不少于输入指示灯和输出指示灯； （3）编码参数：≥200； （4）线制：无极性两总线，方便施工布线，避免接错导致设备故障问题，包含安装底座； （5）通讯距离：≥1500m； （6）输入输出：常开或常闭输入，有源大电流输出，具备外部线路的断线检测和短路保护功能； （7）监视电流：≤200uA； （8）额定工作电压：DC24V、工作电流：DC34V/1.5A/25ms； （9）执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》； | 个 | 9
6 | 030904008002 | 输入模块 | （1）内置高性能超低功耗微处理器，运算速度快，性能可靠； （2）指示灯：包含不少于1个输入指示灯； （3）编码参数：≥200； （4）线制：无极性两总线，方便施工布线，避免接错导致设备故障问题，包含安装底座； （5）通讯距离：≥1500m； （6）输入：无源信号输入，带隔离，具备外部线路的断线检测和短路保护功能； （7）监视电流：≤200uA； （8）额定工作电压：DC24V、工作电流：≤300uA； （9）执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》； | 个 | 2
7 | 030904008003 | 输出模块 | 不平衡输出；音频输入/输出线路-20DB/10KΩ；频率响应20HZ-20000HZ-+1db；信噪比95db；输入阻抗1KΩ。 | 个 | 3
8 | 030904003001 | 手动报警按钮（电话插孔） | 1）内置高性能超低功耗微处理器，运算速度快，性能可靠； （2）附带电话插孔功能，并设有通话状态指示灯； （3）指示灯：不少于1路火警指示灯、1路电话指示灯； （4）编码参数：≥200； （5）线制：无极性两总线，方便施工布线，避免接错导致设备故障问题，包含安装底座； （6）复位方式：专用钥匙手动复位； （7）监视电流：≤150uA； （8）额定工作电压：DC24V； （9）报警电流：≤0.3mA； （10）报警方式：手动按下启动按钮； （11）执行标准：GB19880-2005《手动火灾报警按钮》 | 个 | 9
9 | 030904005001 | 火灾声光报警器 | （1）内置高性能超低功耗微处理器，运算速度快，性能可靠。 （2）编码参数：≥200； （3）线制：两线制，无极性两总线，方便施工布线，避免接错导致设备故障问题，包含安装底座。 （4）闪光频率：≥1Hz （5）变调周期：≥4s （6）监视电流：≤500uA （7）额定工作电压：DC24V （8）报警电流：≤5mA （9）声压级：≥75dB100dB （10）执行标准：GB26851-2011《火灾声和/或光警报器》 | 个 | 9
10 | 030904008004 | 电源线路短路隔离器 | 工作电压：DC24V；温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不结露；外壳防护等级：IP30。 | 个 | 5
11 | 030904008005 | 信号线路短路隔离器 | 工作电压：DC24V；温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不结露；外壳防护等级：IP30。 | 个 | 5
12 | 030904014001 | 消防电话总机 | 控制回路：接99总线分机或总线插孔；存储9小时以上通话录音，999条记录；总线长度最大1500m；语音传输损耗小于5dB。环境噪声<60dB；频率响应300-3400Hz；通话状态耗电<30mA。 含调试及试运行 | 台 | 2
13 | 030904006001 | 消防电话分机 | （1）编码参数≥99，振铃声级：≥70dB； （2）供电范围直流10V–28V，工作电流挂机电流＜1mA,摘机电流＜25mA； （3）外壳防护等级≥IP30； （4）话音传输损耗＜5dB； （5）举起本机手柄即可呼叫总机，若总机应答，则本机与总机之间通话。 （6）采用二总线通信技术； （7）执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》； | 个 | 4
14 | 030904003002 | 消火栓报警按钮 | （1）内置高性能超低功耗微处理器，运算速度快，性能可靠； （2）无极性两总线，方便施工布线，避免接错导致设备故障问题，传输距离； （3）具备一组无源输出触点，用于启动警报器； （4）指示灯：不少于1路启动指示灯、1路回答指示灯； （5）编码参数≥200； （6）复位方式：专用钥匙手动复位 （7）额定工作电压：DC24V，监视电流：≤150uA； （8）报警电流：≤0.5mA； （:9）报警方式：手动按下启动按钮； （10）执行标准：GB16806-2006《消防联动控制系统》； | 个 | 15
15 | 030411006001 | 室外地埋接线盒 | 室外埋地安装，要求具备防水功能； | 个 | 8
16 | 030411006002 | 管井内消防线路专用接线盒 | 室外管井内安装、要求防水功能； | 个 | 8
17 | 030404017001 | 双电源自动切换箱 | 额定电流：100A；短路关合电流：630KA；壳体防护等级：65；根据操作、工作、故障等状态现场语音提示；满足消防电气控制装置；用于双电源控制设备中的逻辑运算；电压电流显示及负载故障保护。 | 台 | 2
18 | 030404017002 | 配电箱 | 1)材质：不锈钢； 2)形式：壁挂式； 3)规格：不小于300*400*250（mm），内含断路器、接线排、接地排等，具备动力监测、状态显示、防雷保护功能。 | 台 | 2
19 | 030904008006 | 模块箱 | 1)材质：不锈钢； 2)形式：壁挂式； 3)规格：不小于150*200*100（mm），内含接线排、接地排等。 | 个 | 2
20 | 080608003001 | UPS电源3KVA | 1)UPS电源，功率模块以及系统均采用硬件与软件双重保护的设计方案，对于功率模块以及系统所可能出现的任何电压、电流、热性能、短路等异常，均能进行快速有效的保护，从而保证系统的安全性与可靠性； 2)核心功率器件采用集成封装IGBT模块，系统主机配置5.7英寸触摸LCD显示屏； 3)热插拔静态旁路监控模块强大的远程网络管理方案，智能化电池管理方案，N+X冗余模块化设计； 4)超宽电压输入范围，支持机柜直接并联，高输入功率因数，并机共用电池组全数字化控制，远程EPO功能，维护“零门槛”电池冷启功能，维修旁路功能，分布汇流机柜； 5)主机容量最大：不小于3KVA。主路输入（单相+N线+PE），输入电压220V/400V/415V（线电压）；6)输入频率50/60Hz；功率因数>0.99； 7)电流畸变率THDi<3%（100% 线性负载）； 8)电压范围304～478Vac（线电压）满载，304V～228Vac(线电压)负载从100%到75%之间线性降额； | 台 | 2
21 | 030904016001 | UPS电池（3h），12V100AH*16节 | （1）额定电压：12V，单块额定容量≥100AH，不少于由16块模块组成 （2）寿命≥10年 （3）安装结构：接线端子有明显标志，便于连接。 （4）阻燃性能：符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 （5）气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 （6）大电流放电：以30I10A放电3min, 极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 （7）容益保存率：静置28天后容呈保存率≥96%。 （8）安全阀要求：开阀压力：10-35kPa；闭阀压力：3-30kPa。 （9）防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。 （10）热失控敏感性：蓄电池温度≤60℃；每24h的电流增长率≤50%。 （11）低温敏感性：10h率容量≥O.9C10；外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。 含电池箱机电池连接专用线 | 套 | 2
22 | 030904015001 | 图形显示装置（含软件） | （1）双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用； （2）工业级液晶屏，长久耐用，性能稳定； （3）具备标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备； （4）具备标准485接口，支持火灾报警控制器、消防联动控制器等主机支持显示器输出接口，兼容外部显示设备接入； （5）内置图形显示软件，页面友好，功能易用，系统稳定； 含图形制作、调试及试运行 | 台 | 2
23 | 030904006002 | 外线电话 | 有绳普通外线电话、桌面式安装 | 个 | 2
24 | 030411004001 | 电源线WDZN-RYY-2*2.5 | （1）采用低烟无卤耐火材质； （2）线缆芯数≥2，线缆直径≥2.5mm2； （3）满足国标及消防要求； | m | 886.84
25 | 030411004002 | 信号线WDZN-RYS-2*1.5 | （1）采用低烟无卤耐火材质； （2）线缆芯数≥2，线缆直径≥1.5mm2； （3）满足国标及消防要求； | m | 1387.67
26 | 030411004003 | 电话线WDZN-RYYP-2*1.5 | （1）采用低烟无卤耐火材质，屏蔽层；； （2）线缆芯数≥2，线缆直径≥1.5mm2； （3）满足国标及消防要求； | m | 255.73
27 | 030411004004 | 电话线WDZN-RYSP-4*1.5 | （1）采用低烟无卤耐火材质，屏蔽层；； （2）线缆芯数≥4，线缆直径≥1.5mm2； （3）满足国标及消防要求； | m | 96.5
28 | 030411004005 | 控制线WDZN-RYY-2*1.5 | （1）采用低烟无卤耐火材质； （2）线缆芯数≥2，线缆直径≥1.5mm2； （3）满足国标及消防要求； | m | 148.61
29 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:YJY22-3*50+2*25 3、含电缆头的制安 | m | 96.5
30 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:YJY-3*25+2*16 3、含电缆头的制安 | m | 48.25
31 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:NH-YJY-5*16 3、含电缆头的制安 | m | 48.25
32 | 030411001001 | 室外穿线管SC50 | （1）采用热镀锌材质，外刷防腐漆； （2）DN直径≥50mm2； （3）满足国标要求； （4）含挖填土 | m | 9.65
33 | 030411001002 | 室外穿线管PE50 | （1）采用阻燃材质； （2）DN直径≥50mm2； （3）满足国标要求； （4）含挖填土 | m | 350.3
34 | 030411001003 | 室内穿线管JDG25 | （1）采用热镀锌材质，外刷防水漆（颜色与建筑外观需协调）； （2）DN直径≥25mm2； （3）满足国标要求； （4）自行考虑墙体、地面开槽及修复 | m | 1186.95
35 | 030411003001 | 防火金属桥架50*50*1.2 | （1）采用防火金属； （2）规格不小于50*50*1.2mm； （3）满足国标要求； （4）含接地、固定件或支吊架 | m | 96.5
36 | 030411003002 | 防火金属桥架200*100*1.5 | （1）采用防火金属； （2）规格不小于200*100*1.5mm； （3）满足国标要求； （4）含接地、固定件或支吊架 | m | 9.65
分部小计
电气火灾监控系统
37 | 030904013001 | 电气火灾监控器 | （1）具备工业级液晶显示屏≥4.3英寸，图形化彩色显示界面。 （2）具备≥4个总线回路，总容量≥1000点。 （3）内置微型热敏打印机，可实时打印系统的各类信息。（4）内置T9智能中文输入法，方便对每个设备进行详细位置信息描述。 （5）独立模块式开关电源，可在宽电压范围内高效运行，具备高可靠性充电电路及电池保护电路。 （6）具备不少于CAN、RS-485、USB、RJ45等多种数据通讯接口，实现多种协议交互功能。 （7）设备可配置≥4个总线回路，每个回路≥250地址点，总容量≥1000点。 含调试及试运行 | 台 | 2
38 | 030904001003 | 电气火灾探测器 | 通讯距离≤1500m；报警响应时间：剩余电流探测器≤30S，测温探测器≤40S。 | 个 | 6
39 | 030402008001 | 剩余电流互感器 | 工作电压：AC220V；工作电流：AC10mA；剩余电流：50mA~1000mA；温度：55℃~140℃；过线电流：0A~2000A；过线电压＜660VAC；过线额定频率：50Hz/60Hz；温度：-10℃~+50℃；相对湿度≤95%，不结露；海拔＜3000m。 | 台 | 6
40 | 030904013002 | 消防电源监控器 | 标准主机有4个回路，每个回路可接64台监控传感器，最多可接256台;通讯传输方式为RS485总线；通讯距离最长1200米；报警时间＜100秒；时间记录容量999条。 含调试及试运行 | 台 | 2
41 | 030402008002 | 电压传感器 | 工作电压DC24V；通讯距离1200M；功耗＜0.5W；通讯接口RS485接口；测量精度5％；工作环境：-10～55℃，20℃以下湿度小于90％不凝露。 | 台 | 1
42 | 030402008003 | 电压电流传感器 | 支持接入用电主机，包含支持消防国标等接入协议，实现电压、温度、电流的阈值配置，监测剩余电流、总电量、视在功率、今日电量、电气温度、电流、无功功率、电压、有功功率、功率因数等数据。 | 台 | 5
43 | 030501017001 | 电气火灾预警平台 | 通过对所有消防隐患（设备误报隐患、设备故障、巡查隐患、一键上报等）通过进行闭环管理，支持工单的派发、处理和审核的流转，实现跨部门高效协作。 1、支持在工作台处理隐患时，对隐患进行转工单处理。 2、支持工单的派发、处理和审核的流程，每个环节可配置对应的处理人。 3、支持查询和导出工单，并手动发起工单。 4、支持在app进行工单的处理，上传处理意见和照片。 5、支持工单统计，按照月季年及自定义时间段，对工单数量进行统计分析。 6、支持配置工单流转节点、工单停留超时配置。 含调试及试运行 | 套 | 1
44 | 030501017002 | 电气火灾隐患管理平台 | （1）输入电压：AC220/50Hz （2）监测电流：0-60A误差<2%，60-63A误差<5% （3）监测电压：过压264-500V，欠压0-176V误差<2% （4）温度：45~90℃误差<5% （5）有功功率：误差<5% （6）数据监测：相电压、相电流、温度、有功功率、无功功率、电量 （7）检测通道数：3路 （8）对外接口：485接口（级联）、零线接口（级联） （9）本机功耗：<1w （10）安装方式：插入式安装等多种安装方式 含调试及试运行 | 套 | 1
45 | 030503006001 | 用电安全智能传感终端 | 工作电压DC24V；测量精度5％。 | 台 | 1
46 | 031102012001 | 传感数据通信基站 | （1）具备工业级液晶显示屏≥4.3英寸，图形化彩色显示界面。 （2）具备≥4个总线回路，总容量≥1000点。 （3）内置微型热敏打印机，可实时打印系统的各类信息。（4）内置T9智能中文输入法，方便对每个设备进行详细位置信息描述。 （5）独立模块式开关电源，可在宽电压范围内高效运行，具备高可靠性充电电路及电池保护电路。 （6）具备不少于CAN、RS-485、USB、RJ45等多种数据通讯接口，实现多种协议交互功能。 （7）设备可配置≥4个总线回路，每个回路≥250地址点，总容量≥1000点。 含调试及试运行 | 套 | 1
47 | 030503006002 | 温度传感器 | 通讯距离≤1500m；报警响应时间：剩余电流探测器≤30S，测温探测器≤40S。 | 只 | 1
48 | 030501017003 | 智慧式用电安全隐患监管服务平台PC端 | 为消控室工作人员提供一站式工作界面，可以接收实时报警信息、隐患信息并进行处理。 含调试及试运行 | 套 | 1
分部小计
消防给水系统
49 | 030901012001 | 地上式消防水泵接合器 | （1）不少于2个DN100的栓口； （2）公称压力≥1.6Mpa； （3）附件材质、规格:包括法兰接管及弯头安装，接合器井内阀门(闸阀、止回阀等）、弯管底座、标牌等附件安装 （4）安装详见99(03)S03-11 | 套 | 2
50 | 030109012001 | 手抬机动消防泵 | 进水口直径：80mm(3inch)；进水口连接类型：螺纹式；出水口直径：65mm(2.5inch)；进水口连接类型：齿式；标定流量：850L/min | 台 | 2
51 | 030901011001 | 室外消火栓 | （1）不少于1个DN100的栓口，不少于2个DN65的栓口； （2）公称压力≥1.6Mpa； （3）附件材质、规格:包括地上式消火栓、法兰接管、弯管底座 （4）安装详见13S201-17-18 | 套 | 2
52 | 030901010001 | 室内消火栓 | （1）箱体采用不锈钢材质，壁厚≥1.2mm； （2）不少于1个DN65的栓口； （3）参照消防图集15S202-SG24B65Z-J定制，包含水枪、水带、消防软管卷盘、直流喷雾喷枪、快速接口、阀门、管套等； （4）消防水枪改为直流喷雾喷枪 （5）安装详见15S202-55-58 | 套 | 15
53 | 030901013001 | 背负式细雾灭火器YH-B25 | (1)背负式细雾灭火器 (2)规格：YH-B25 | 具 | 5
54 | 030901013002 | 手提式灭火器MF/ABC5 | （1）磷酸铵盐干粉灭火剂； （2）容量≥5kg； | 具 | 44
55 | 030901013003 | 推车式灭火器MFT/ABC50 | （1）磷酸铵盐干粉灭火剂； （2）容量≥50kg； | 具 | 2
56 | 030901013004 | 灭火器箱 | （1）箱体采用不锈钢材质，壁厚≥1.2mm； （2）满足安装不少于2只手提式灭火器 | 个 | 22
57 | 030901010002 | 轻便消防水龙 | DN65，消火栓枪头 | 套 | 2
58 | 030902009001 | 感温式气体自动灭火装置 | 充装灭火剂类型：七氟丙烷；工作温度范围：0~50℃；20℃贮存压力：2.5MPa；工作压力：≤12.4MPa；泄压装置动作压力：19±0.95MPa；充装密度：≤600kg/m³；喷射时间：≤60s；探火管长度：≤25米；探火管充氮压力1.6MPa。 含调试及试运行 | 套 | 1
59 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:按图纸 2、介质:给水 3、规格、压力等级:DN100 4、连接形式:沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 含管件及埋地管道的防腐，自行考虑挖填土 | m | 28
60 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1、安装部位:按图纸 2、介质:给水 3、规格、压力等级:DN65 4、连接形式:沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 含管件及埋地管道的防腐，自行考虑挖填土 | m | 85
61 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网骨架PE塑料管DN100 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 含管件，自行考虑挖填土 | m | 72
62 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢丝网骨架PE塑料管DN150 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 含管件，自行考虑挖填土 | m | 238
63 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:防回流污染止回阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 2
64 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 2
65 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:水泵接合器用阀门 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1
66 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:盒式直埋闸阀 2、规格、压力等级:MZ45X-10Q DN100 3、连接形式:法兰连接 4、详见图纸 | 个 | 3
67 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:DN150 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 5
68 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1
69 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型:自动排气阀 2、规格、压力等级:DN25 3、连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
70 | 040504001001 | 管井600*600(含不锈钢边框及大理石仿古井盖) | （1）规格不小于600*600*600（mm）内径； （2）采用不锈钢隐形井盖，地面采用原地面石材； （3）含八五砖砌井，周边及底面水泥粉饰等； （4）含基础垫层、挖填土等全部内容 | 座 | 19
71 | 040504001002 | 阀门检修井800*1200(含不锈钢边框及大理石仿古井盖) | （1）规格不小于800*1200*600（mm）内径； （2）采用不锈钢隐形井盖； （3）含八五砖砌井，周边及底面水泥粉饰等； （4）含基础垫层、挖填土等全部内容 | 座 | 8
72 | 040504001003 | 阀门检修井800*800(含不锈钢边框及大理石仿古井盖) | （1）规格不小于800*800*600（mm） （2）采用不锈钢隐形井盖； （3）含八五砖砌井，周边及底面水泥粉饰等 （4）含基础垫层、挖填土等全部内容 | 座 | 4
73 | 011605001001 | 青石地面拆除及恢复 | 满足现场文物建筑保护及修复要求 含水泥地面、砖地面等硬质地面 | m2 | 146.4
74 | 050101007001 | 地网施工绿化移除与恢复 | 满足现场文物建筑保护及修复要求 | m2 | 160
75 | 050307012001 | 设施伪装措施 | 满足现场文物建筑保护及修复要求 | 处 | 149
76 | 050307012002 | 设施隐蔽措施 | 满足现场文物建筑保护及修复要求 | m | 1283.45
77 | 080807006001 | 古建筑保护措施 | 满足现场文物建筑保护及修复要求 考虑为整个项目的全专业 | 项 | 1
分部小计
消防应急广播系统
78 | 030506001001 | CD/MP3机 | 分区、全区、远程1000米寻呼 | 台 | 2
79 | 030904014002 | 消防广播控制主机 | AC220V(+10%,-15%,50Hz)；火警24V电平方式触发；总谐波失真<5%；信噪比>70dB；监听功率1.5W。 含调试及试运行 | 台 | 2
80 | 030506001002 | 呼叫站 | 标配 | 台 | 2
81 | 030506001003 | 电源时序器 | 受控电源16路；动作时间间隔0.4S～0.5S；485总线；手动控制；功耗50W | 台 | 2
82 | 030506001004 | 广播功放 | 输出功率300W；输出方式：4～16OHMS（欧）定阻输出，70V/100V定压输出；话筒输入600OHMS（欧），10MV（-54DBV）；频率响应60HZ-18KHZ；失真度<1%at1KHZ | 台 | 2
83 | 030506001005 | 音频输入模块 | 不平衡输入；音频输入/输出线路-20DB/10KΩ；频率响应20HZ-20000HZ-+1db；信噪比95db；输入阻抗1KΩ。 | 台 | 2
84 | 030904007001 | 火灾应急广播扬声器 | 输出功率3W/6W；阻抗13KΩ、6.7KΩ、3.3KΩ、1.7KΩ；频响范围150HZ-12KHZ；声压级6W时，99.8dB | 个 | 31
85 | 030904008007 | 输出模块 | 不平衡输出；音频输入/输出线路-20DB/10KΩ；频率响应20HZ-20000HZ-+1db；信噪比95db；输入阻抗1KΩ。 | 个 | 31
86 | 030506001006 | 麦克风 | 标配 | 台 | 2
分部小计
消防应急照明与疏散指示标志照明系统
87 | 030404017003 | A型应急照明集中电源 | （1）输出回路数≥4个，地址点≥240个； （2）独立模块式开关电源，可在宽电压范围内高效运行，具备高可靠性充电电路及电池保护电。 （3）具备CAN、RS-485等多种数据通讯接口，实现多种协议交互功能。 （4）额定功率1.0kW，转换时间<5s，满足国标规范及消防要求； （5）单回路带载能力≥60个地址点； （6）外壳防护等级≥IP65； | 台 | 4
88 | 031101007001 | 不间断电源装置 | 备用供电≥3小时 | 套 | 2
89 | 030404017004 | 电源自动切换箱 | 功率：4KW，8回路，额定电压：220V/380V，额定短时耐受电流：ICw:10KA，额定峰值耐受电流：ICu:17KA，防护等级：IP55 | 台 | 2
90 | 030412004001 | 集中电源疏散照明灯（A型） | 壁挂式，应急光通量＞300lm，阻燃塑壳，工作电压≤DC36V，应急时间≥90min，功率：3W | 套 | 50
91 | 030412004002 | 应急疏散指示标志灯 | 壁挂式，工作电压≤DC36V，应急时间≥90min，功率≤0.5W | 套 | 15
92 | 030412004003 | 应急疏散指示标志灯 | 壁挂式，工作电压≤DC36V，应急时间≥90min，功率≤0.5W | 套 | 13
93 | 030412004004 | 应急疏散指示标志灯 | 壁挂式，工作电压≤DC36V，应急时间≥90min，功率≤0.5W | 套 | 5
94 | 030412005001 | 嵌入式三管荧光灯 | 壁挂式，工作电压≤DC36V，应急时间≥90min，功率≤0.5W | 套 | 4
95 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:单联开关 2、安装方式:暗装 | 个 | 2
96 | 030904013003 | 应急照明控制器 | 电压：AC220V；功耗：≤50W；功率：≥50W；功能：集中控制，柜式，满足国标规范及消防要求 含调试及试运行 | 台 | 2
97 | 030412004005 | 安全出口指示灯 | 集中电源消防专用灯具，应急供电时间不小于30分钟 | 套 | 32
分部小计
微型消防站设备
98 | 030901010003 | 移动式水带卷盘 | 置于消防柜 满足国标规范及消防要求 | 套 | 4
99 | 030901010004 | 水带 | 1、型号、规格:DN65有内衬里的消防水带 2、附件材质、规格:含连接卡口 3、置于消防柜，分4段 满足国标规范及消防要求 | m | 200
100 | 030901010005 | 水枪 | 1、型号、规格:QZ3.5/7.5 2、置于消防柜 满足国标规范及消防要求 | 只 | 4
101 | 030901013005 | 灭火器 | （1）磷酸铵盐干粉灭火剂； （2）容量≥5kg （3）置于消防柜 | 具 | 4
102 | 031102019001 | 手持移动对讲机 | 满足国标规范及消防要求 | 个 | 8
103 | 030404036001 | 呼吸器 | 成套含钢瓶 满足国标规范及消防要求 | 个 | 4
104 | 030404036002 | 消防器具 | 满足国标规范及消防要求 | 套 | 4
105 | 030404036003 | 消防器具 | 置于消防柜 满足国标规范及消防要求 | 套 | 4
106 | 030901010006 | 消防柜 | 不小于1600*1200*400mm，不锈钢材质 | 套 | 2
107 | 030901013006 | 细水雾灭火装置 | 电动推车式,充电式电池,雾滴粒径:DV0.99≤400微米,直流射程 >15米,喷雾射程>8米 | 台 | 2
分部小计
智慧消防综合管理系统
108 | 030501001001 | 管理服务器 | 2U双路标准机架式服务器；CPU：配置1颗处理器核数≥24核，主频≥2.6GHz；内存：32G*2ECCDDR4，内存插槽≥16，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：1.2T10K2.5寸SAS硬盘≥2块；阵列卡：SAS_HBA卡,支持RAID0/1/10；PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽；网口：千兆电口≥2个；光口：10G光口≥2个；其他接口：RJ45管理接口≥1个，后置USB3.0接口≥2个，前置USB2.0接口≥2个，VGA接口≥1个；电源：标配≥900W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；其他：含导轨； 含调试及试运行 | 台 | 1
109 | 030501017004 | 智慧消防管理软件 | 集成视频及AI能力基础上，扩展涵盖消防安全相关用水、火报、电气、烟雾、可燃气等对象的物联感知能力，面向消防监管、运营等单位，提供包括消防联网、报警管理、状态监测、地图/平面图应用、统计报表、防火巡查、消防培训、图墙展示、消防AI（在离岗、场地占用、通道堵塞）、能力开放等服务。 1）支持收到报警时，呈现当前设备历史已发生过几次误报，对于多次发生误报的设备进行转隐患维修处理。 2）平台BS支持一张图展示报警点的基础信息、视频预览、录像回放、抓图、地图信息。 3）平台支持对消控室进行排班管理，支持默认模板（两班倒或三班倒）的方式进行排班，也支持用户自定义单位内的排班模式，管理班次、上下班时间、人员。 4）▲平台BS客户端及移动客户端平台应能对设备的数据进行智能研判，并支持通过BS客户端及移动客户端查看判定为故障的设备、单个设备和区域耗电量及网络异常区域。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章） 5）平台支持以五种维度对单位进行消防安全评分计算，并支持用户后台自 | 套 | 1
定义配置维度占比，五种规则分别为单位信息完整度、建筑物管理、日常维护管理、物联网感知、历史火灾信息。 6）安全评分支持雷达图形式显示各维度的占比。同时支持安全码的形式呈现，红码为高风险，橙码为中风险，绿码为低风险。 7）平台支持根据安全评分的风险等级给与相应的工作建议。 8）平台BS客户端及移动客户端应支持查看单位制度、职责档案，主要包括安全消防责任书、消防工作计划、消防保障经费、消防工作会议、消防检查工作、消防整改监督、消防培训、消防演习、灭火疏散、应急救援、合法性文件、建筑消防信息、消防管理架构、消防安全责任制、消防安全管理制度、消防管理工作和投入、消防教育、消防培训、灭火应急预案。 9）▲平台运营中心支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结果，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看；支持统计服务器在线率及各服务器在线详情。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章） 10）▲平台运管中心支持多色彩（红、橙、黄）展
示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理，支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监测指数，显示系统运行状态。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章） 11）平台的运管中心应支持数据库备份和恢复 12）平台BS客户端及移动客户端监测数据主要包括液位、水压、电气线路温度、用电环境温度、燃气浓度、剩余电流、电压、烟雾浓度、无线用电设备剩余电量、信号强度、功率、烟感探测器迷宫污染程度等类型。 含调试及试运行
110 | 030501017005 | 火灾报警监测功能模块 | 支持接入火灾报警控制器（消防国标协议）实现设备报警故障和监测值的接收，包含电量、信号强度、烟雾浓度、迷宫污染程度、温度、故障、报警等。 含调试及试运行 | 套 | 1
111 | 030501017006 | 消防水系统监测功能模块 | 支持消防电源状态监测系统等设备的接入 含调试及试运行 | 套 | 1
112 | 030501017007 | 消防巡查、检查功能模块 | 支持接入用水主机、室外消防栓、一体式无线压力液位表等设备，包含国标等接入协议，实现消防水系统的信号、电量、液位、水压的监测 含调试及试运行 | 套 | 1
113 | 030501017008 | 单位一张图模块 | 单位一张图，通过可视化数据看板的形式，对接入的单位数据、建筑物数据、消防设施数据、消防设施完好率数据、设备报警数据、设备隐患数据进行相关统计，方便管理人员了解相关消防设备运行状态；通过电视墙方式，展示设备状态信息，方便相关人员实时了解到设备运行状态。 含调试及试运行 | 套 | 1
114 | 030501011001 | 防火墙 | 1、名称：防火墙 2、功能：设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理,固化千兆电口数量≥4个；固化千兆光口数量≥2个； 1518字节性能≥16G;64字节小包性能≥16 G;设备在不低于20%的TCP吞吐量(3.2G)背景流下的并发连接能力≥580万;IPSEC VPN吞吐量≥14Gbps ；IPSEC VPN隧道数≥2000，设备本身自带2000个VPN授权；SSL VPN并发用户数≥500 ，设备自带500个VPN 授权,支持等值路由（ECMP），并支持链路权重设置,支持主-备和主- 主HA方案。双机热备要能支持多种组网形式，确保可靠性，并且数据接口和心跳线支持冗余,支持策略路由、组播路由、静态路由、RIP(v1/v2 )、OSPF、BGP、IS- IS等,支持802.1Q Trunk，支持不同VLA N之间的数据隔离,支持状态检测、包过滤、深度应用层检测,支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP 含调试及试运行 | 台 | 1
115 | 030501001002 | 客户端 | （1）CPU数量≥1颗，内核≥8核，频率≥2.4Ghz； （2）内存规格不低于DDR4，容量≥16GB，支持内存纠错技术； （3）板载网卡不少于：2个10GE接口与2个GE接口； （4）不少于1块SSD固态硬盘M.2接口，硬盘容量≥512GB； （5）不少于1块SAS/SATA硬盘，硬盘容量≥6TB； （6）支持RAID技术； （7）配备独立显卡，显存≥4G； （8）含显示器，尺寸≥23寸、标准键鼠； | 台 | 1
116 | 030501012001 | 交换机 | 交换能力≥336Gbps ，包转发速率≥30Mpps；≥16个千兆电口，≥4个千兆光口；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持多台交换机堆叠；支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换；支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力；符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，端口定时down功能（Schedule job），支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源，支持业界领先的10KV业务端口防雷能力。 | 台 | 1
117 | 030501012002 | 8口交换机 | 提供不少于8个千兆电口、不少于2个千兆光口；交换容量：20 Gbps ；包转发率：14.88 Mpps；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准；支持管理平台管理；支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级；支持VLAN；支持SNMPv1/v2c协议；支持DHCP Snooping； 支持静态链路聚合；坚固式高强度金属外壳；无风扇设计，高可靠性；安装方式：桌面式，桌面式可壁挂；供电方式：12 VDC, 1 A；浪涌防护：网口6 KV； | 台 | 1
118 | 030607006001 | 智慧用水采集终端 | 通讯方式：RJ45；供电电压：AC220V；接口：10路模拟量输入、8路开关量输入、4路开关量输出、2路RS485；工作温度：-10~55℃;工作湿度：5%~95%RH（无凝露）；安装方式：壁挂式；执行标准：Q/HKD002—2021 | 套 | 1
119 | 030503006003 | 室外消火栓压力传感器 | 通讯方式：RJ45通讯方式、测量范围：0~2.5MPa、响应时间：≤6mS、功耗：≤1.2mA、测量精度：±0.5%FS、过载压力：200%FS、爆破压力：500%FS、温度漂移：0.3%FS、零点漂移：0.2%/年、工作温度：-20~70℃、工作湿度：5%~95%RH（无凝露）、防护等级：IP68、执行标准：Q/HKD002—2019 | 个 | 2
120 | 030503006004 | 室内消火栓压力传感器 | 通讯方式：RJ45通讯方式、测量范围：0~2.5MPa、响应时间：≤6mS、功耗：≤1.2mA、测量精度：±0.5%FS、过载压力：200%FS、爆破压力：500%FS、温度漂移：0.3%FS、零点漂移：0.2%/年、工作温度：-20~70℃、工作湿度：5%~95%RH（无凝露）、防护等级：IP68、执行标准：Q/HKD002—2019 | 个 | 4
121 | 030501001003 | 单兵巡查主机 | 不少于5.5寸高清720 * 1440电容屏、后置不少于1300万PDAF相位对 焦摄像头，前置500万像素相机；ARM 八核2.0GHz处理器，6GB RAM，128GB ROM；支持1080P高清录像并支持高清 网传；内置高灵敏度卫星定位模块， 支持北斗，GPS，Glonass定位；防水 、防尘、防摔 （IP68）,支持1.5米防摔，适合全天候野外作业；支持群组对讲；支持智能算法，人脸识别、OCR识别、关键字语音识别等；闪光灯支持；电池容量：4900mAh；传感器：重力加速/光距感应/陀螺仪/地磁；NFC：支持；USB接口：Type-C | 台 | 2
122 | 030501001004 | 巡查点 | 通讯协议：ISO14443A；芯片型号：NTAG216；通信频率：14.6Mhz；通信距离：4.5-5cm；芯片容量：888字节；可擦写次数：10万次；使用温度：-10~50℃； | 台 | 19
123 | 030502005001 | 超五类网线 | （1）采用阻燃、低烟无卤材质； （2）五类网线，线缆对数≥4，线缆直径≥0.5mm2； （3）满足国标要求； | m | 300
124 | 030502005002 | 通信线 | （1）采用阻燃、低烟无卤材质； （2）线缆芯数≥3，线缆直径≥1.5mm2；带信号屏蔽功能； （3）满足国标要求； | m | 200
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 1.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南通文峰塔消防系统 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 1.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南通文峰塔消防系统 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 1.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南通文峰塔消防系统 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 1.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：南通文峰塔消防系统 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 1.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：南通文峰塔消防系统 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 1.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：南通文峰塔消防系统 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 1.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：南通文峰塔消防系统 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 1.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：南通文峰塔消防系统 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 1.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：南通文峰塔消防系统 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 1.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：南通文峰塔消防系统 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.65】

## 1.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：南通文峰塔消防系统 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.65】